龍鑾潭水庫水門操作規定
中華民國九十二年四月十五日經授水字第０９２２０２０４４８０號令頒
一、　　經濟部為規範龍鑾潭水庫（以下簡稱本水庫）各水門啟用之標準時間及方法，特訂定本規定。
二、　　本水庫位於屏東縣恆春鎮，由台灣省屏東農田水利會負責操作維護管理。
三、　　龍鑾潭水庫重要數據如下：
(一)集水面積：四○一公頃。
(二)滿水位標高：一六∙七公尺。
(三)滿水位面積：一二四公頃。
(四)呆水位標高：一二∙五○公尺。
(五)有效容量：三、五三五、一五八立方公尺。
(六)水庫標的：灌溉面積一七五公頃。
四、　　本水庫相關設施及所設水門如下：
(一)主壩：近似均質型土壩，壩長一、九六七公尺，壩高五公尺、壩頂標高一八•三公尺。
(二)溢洪道：自由溢流段堰長二五．六公尺，堰頂標高一六•七公尺；閘門控制溢流段堰頂標高一五•一公尺，設排洪閘門四座，由左至右編號為第一號至第四號閘門，閘門寬一•五公尺、高一•六公尺。
(三)取水口：抽水式，位於壩右端。
五、　　本水庫計畫蓄水位豐水期（自六月一日至八月三十一日止）為十五．六公尺，枯水期（自九月一日至翌年五月三十一日止）為十六．五公尺。
六、　　排洪閘門操作規定如下：
(一)排洪閘門平時關閉，豐水期水庫水位超過一五．六公尺，並有豪大雨時得開啟閘門，預排水位降至一五．六公尺。枯水期水庫水位超過一六•五公尺，並有豪大雨情形時，開啟閘門預排水位降至一五•八公尺。
(二)水庫水位達十六．七公尺仍有明顯之進水時，實施第一階段排洪，第一號閘門於實施開度三十公分警告性排洪十分鐘後分四段開啟，每段開啟維持十分鐘，俟水位降至計畫蓄水位後方關閉閘門。
(三)第一階段排洪後水庫水位仍達滿水位十六•七公尺並有明顯之進水時實施第二階段排洪。三號閘門分四段開啟，每段開啟維持十分鐘，俟水位降至計畫蓄水位後方關閉閘門。
(四)第二階段排洪後水庫水位仍達滿水位十六•七公尺並有明顯之進水時實施第三階段排洪。二號閘門分四段開啟，每段開啟維持十分鐘，俟水位降至計畫蓄水位後方關閉閘門。
(五)第三階段排洪後水庫水位仍達滿水位十六•七公尺並有明顯之進水時實施第四階段排洪。四號閘門分四段開啟，每段開啟維持十分鐘，俟水位降至計畫蓄水位後方關閉閘門。
(六)排洪操作後排洪閘門之關閉依開啟順序反向操作。
(七)為排洪閘門維修需要開啟閘門放水時，應先實施開度三十公分之警告性放水十分鐘。
七、　　開啟排洪閘門放水前除應先實施緊告性放水十分鐘外，並應對下游施放警報或廣播。開始排洪後增加放水量操作時，不再施放警報。
八、　　本水庫排洪閘門設有電動操作設備，可在現場操作，另設有緊急柴油發電機，以備斷電時啟動使用，亦可以手動操作。
九、　　本水庫各閘門開啟或關閉，操作完畢後應作紀錄。
十、　　本水庫應定期檢查各閘門，其異常或維修情形應作紀錄。
十一、　本水庫如遇緊急事故或異常狀況得作必要之應變措施，並於事後報經濟部水利署備查。